ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПИТАНИЕ

ГАЗОПРОВОДИ С МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ ДО 5 BAR

- Общи положения

Настоящата инструкция е съставена на база на БДС EN 12327 и обхваща работите по изпитването на газопроводите след техния монтаж.

- Определение и съкращения

  - Работно налягане (ОР) – Налягането, което възниква в дадена система при нормални работни условия

  - Временно работно налягане (ТОР) – Налягане, при което системата може да работи за кратко време под непрекъснато наблюдение.

  - Максимално работно налягане (MOP) – Максималното налягане, при което дадена система може да работи непрекъснато при нормални работни условия.

  - Максимално случайно налягане (MIP) – Максималното налягане, което дадена система може да изпита за кратко време, ограничено от предпазните устройства.

  - Изпитване на якост – Специфична процедура, с която се проверява дали тръбопроводът отговаря на изискванията за механична якост. Провежда се под налягане равно на STP.

  - Изпитване на плътност – Специфична процедура, с която се проверява дали тръбопроводът отговаря на изискванията за плътност.

  - Комбинирано изпитване – Специфична процедура, с която се проверява дали тръбопроводът отговаря на изискванията за механична якост и плътност. Провежда се под налягане, равно на СТР.

- Изпитване под налягане.

  - Общи положения

Налягането на изпитване на якост и плътност или комбинирано изпитване трябва да е по-високо от максималното случайно налягане (MIP) на системата. Налягането на изпитването за плътност, което обикновено следва след изпитването на якост, може да е по-ниско от MIP на системата.

  - Съотношение на наляганията (съгласно табл.1 от БДС EN 12007-1)

| MOP bar | TOP ≤ | MIP ≤ | STP/CTP > |
| --- | --- | --- | --- |
| 5<P≤16 | 1,2 MOP | 1,30 MOP | MIP |
| 2<P≤5 | 1,3 MOP | 1,40 MOP | MIP |
| 0.1<P≤2 | 1,5 MOP | 1,75 MOP | MIP |
| P≤0.1 | 1,5 MOP | 2,50 MOP | MIP |

  - Контрол на параметрите при изпитването

Измервателните  инструменти трябва да отговарят на съответните стандарти или да са снабдени с валидни сертификати за калибриране. Манометрите трябва да отговарят на EN 837.

Изпитвателната апаратура трябва да е в състояние да издържа на посоченото ниво на изпитателното налягане .

Изпитваният участък трябва да бъде херметизиран до изискуемото ниво при контролни условия. Нивото на налягането трябва да бъде потвърдено посредством манометър от минимален клас 0.6 с максимален измервателен обхват 1.5 пъти от налягането при изпитването. Ако е уместно, може да се използва регистриращо устройство от клас 1. Трябва да се направи проверка , за да се потвърди дали целият изпитван участък е херметизиран. За да се вземат предвид температурните промени, влияещи на налягането при изпитването, температурата може да бъде измерена с инструмент с минимално отчитане по скала от 1 К.

  - Организация на изпитването

Трябва да се вземат подходящи предпазни мерки, за да се избегнат потенциалните опасности за хората и околната среда.

Доколкото е възможно, тръбопроводът трябва да бъде зарит, но ако тръбопроводът е открит, той трябва да бъде добре защитен.

Когато налягането се повиши, до изпитателната площ на откритата част от изпитвания участък не трябва да се допускат неоторизирани лица, нито да се намесват. При необходимост, трябва да бъдат поставени предупредителни знаци.

Върху изпитвания участък трябва да се извършват единствено работи, свързани с изпитването под налягане.

При достигане на уточненото изпитателно налягане, изпитваният участък трябва да бъде отделен от източника на налягане. След като се остави достатъчно време за стабилизиране на налягането и температурата трабва да се извърши първото отчитане на налягането.

По време на изпитването налягането трябва да бъде и / или отбелязано в началото и края на периода на изпитване.

Когато част от изпитваният участък не може да бъде зарит напълно в земята, трябва да се вземат предвид въздействията на температурните промени.

Налягането и температурите трябва да бъдат записани.

Времето за изпитване е не по-малко от 1 час.

- Протокол от изпитание

След приключване на изпитването под налягане оторизираното лице, отговорно за изпитването, трябва да изготви протокол от изпитанието, в който е дадена следната информация:

- оператор на тръбопровода;

- име на лицето, извършило изпитването;

- местоположение и описание на изпитвания участък;

- дата на изпитването;

- МОР на системата;

- метод на изпитване;

- ниво на налягането при изпитването;

- среда на изпитването;

- период на изпитване;

- резултат от изпитването;

- списък на контролно-измервателните уреди и свидетелства за калибровка и проверка.