ВЪЗЛОЖИТЕЛ :   „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

Обект: „Изграждане на газоразпределителна мрежа по улица от о.т.575-о.т.576, попадаща в обхвата на терени, собственост на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“АД, находяща се в ПЗ „Север“ на гр.Бургас“

ФАЗА:   Технически проект

ЧАСТ:   Машинно-технологична

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. Обща част

Работният проект е изработен съгласно изискванията на:

- НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Обн., ДВ, бр.67 от 2004 г.)

- НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г.  за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение , разпределение и доставка на природен газ (Обн., ДВ, бр.107 от 2004г.)

- НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

- НАРЕДБА № Із-1971/от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.).

- ЗАКОН за устройство на територията (ЗУТ) (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.)

При изработването на работния проект са използвани изходни материали и собствени проучвания, както следва:

За кадастрална основа: Кадастрални и регулационни планове,  предоставени от общинската администрация на гр. Бургас

За оразмеряване на газопроводните отклонения: Данни за необходимите мощности за  проектираните промишлени отклонения за Газоснабдяване на Индустриално логистичен парк – гр.Бургас по част от улицa от ОТ 575 до ОТ 576, по Плана на Промишлена зона север – гр.Бургас, предоставени от възложителя  „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД.

Отклоненията от газоразпределителната мрежа са проектирани с работно налягане 4 bar от тръби полиетилен висока плътност (РЕ 100; RC) – Ø 90 и Ø 32.

Газопроводите са предвидени да бъдат положени подземно на дълбочина с покритие 0.8 м над горната образуваща на газопровода.

2. Описание на трасетата на газопроводите и отклоненията за етап II-3a:

В работния проект за Улична газопроводна мрежа на Индустриално логистичен парк – гр.Бургас са проектирани следните газопроводи и отклонения за захранване на клиенти в Промишлена зона – гр.Бургас:

Основната газопроводна тръба за този етап е проектирана с диаметър Ø 90, като се захранва от тръба със същия диаметър (обект на друг проект), от нея са предвидени отклонения с диаметри на тръбата Ø 32 между всеки две съседни УПИ, влизащи в обхвата на газификация – етап II-3a. Предвидени са спирателни съоръжения (кранове) при отклоненията за захранване на УПИ, както и на ключови места по основнoтo трасе. Пресичанията и успоредното полагане на газопроводните тръби спрямо другите подземни комуникации са съобразени с изискванията по Наредба №8.

Минималните сервитутни разстояния на разпределителните са според Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти: за урбанизираната територия: симетрични ивици от двете страни на газопровода с широчина 0,40 м.

Предвидени са следните дължини на газопроводните тръби за етап II-3a:

РЕ 100; RC

Ø   90 х 8,2 мм           -     487.05 м

Ø   32 х 3 мм              -     296.12 м

РЕ Общо            	-     783.17 м

3. Графична част

1. Изработена е 1 бр. Ситуация в мащаб 1: 1000 уличната газопроводна мрежа за етап II-3а, съдържаща всички отклонения и трасета за този етап. Изготвен а е 1р. Схема на монтажен план в мащаб 1: 1000 и типови профили, отразяващи пресичането на газопровода с други проводи и полагането на газопроводните тръби, както и съоръженията по тях.

В ситуациите са отразени:

- трасетата на отклоненията от газоразпределителната мрежа

- номерата на върховете (характерни точки) от приетата граница на проектиране за пикетажа (отстоянието на всеки връх от началото на съответния газопро-вод  в ”м”)

- отклоненията към конкретните консуматори

- линейна спирателна арматура

Координатите на върховете от оста на газопровода са дадени в част ”Геодезия” на проекта.

4. Операции по строителството:

Информация на заинтересованите лица

Строителят е длъжен да информира заинтересованите лица, намиращи се по трасето, за началото на строителството.

Маркиране на трасето:

Определянето и маркирането на трасето се извършва от геодезист посредством определяне точките на промяна посоката на газопроводите по координати, чрез сигнално оцветяване или маркировъчни колчета и репери. Трасето се обхожда чрез металотърсач за проверка на кабели и други метални съединения преди строителството в обхват 1 м от оста му.

Очистване на повърхността на трасето

Отстраняването на намиращите се времени конструкции и други обекти се извършва преди изкопните работи. Отстранената растителност по трасето следва да се депонира на определени от съответната община места.

Складиране и доставки на материали:

Съхранението на материали следва да става съгласно изискванията на производителя.

В тръбите и другите съоръжения с обем да се осигури ненавлизането на вода, прах и други замърсители до момента на влагането им в обекта. Всички материали следва да са маркирани и със придружаващи ги сертификати, удостоверяващи, че стават за работа с природен газ съгласно изискванията на горепосочените наредби.

Изкопни работи.

Изкопните работи се извършват при спазване условията за безопасна работа. Минималната дълбочина на изкопа е 80 см. Дъното на изкопа следва да не съдържа остри материали и ръбове. Рекултивацията, изнасянето на изкопаните материали се извършва съгласно глава „Екология, рекултивация и археология”.

Профилът на изкопа е представен на чертеж. Особено внимание да се обръща при разкопаване на кабели, тръбопроводи и други съоръжения по трасето. При изкопите да се спазват процедурите по отношение на културни и археологически находки, особени находки, взривни вещества и азбест.

Заваръчни работи

Стоманени газопроводи

Фирмите, които извършват заваръчните работи, следва да притежават утвърдена от акредитиран орган спецификация на заваръчна процедура (WPS) (БДС EN ISO 15607:2006), която представлява утвърдена технология за заваряване. Тя гарантира, че процесът от технологична гледна точка е качествено гарантиран. Заваряването се извършва от заварчици притежаващи необходимата правоспособност и одобрени (БДС EN ISO 9606-1:2013) от орган по сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област, в съответствие с приложимото законодателство, при спазване на БДС EN 12732:2013.

Полиетиленови газопроводи

Заваряването на полиетиленови тръбопроводи се извършва при спазване изискванията на БДС EN 12007-2 и технологичните инструкции на производителите на тръби и фитинги, както и инструкциите за експлоатация на машините за заваряване. Заварките на полиетиленовите газопроводи могат да бъдат челни, с топъл елемент или с използването на електромуфи (електрозаваряване, с вграден съпротивителен проводник).

Персоналът за изпълнение на заваръчни пластмасови съединения трябва да притежава правоспособност "Заварчик на тръби".

Да се използват само машини с автоматичен цикъл на заваряване с гарантиран протокол.

При осъществяване на заварките следва да се спазват следните принципни правила:

- почистени повърхности на притискане на тръби, фитинги и машини

- защита от прах, вода и др.

- гарантиране на съосност на тръбите

- контрол на дълбочината на проникване в муфата

- контрол на параметрите на заварка.

Основни показатели на качеството на заварката е симетрия на заваръчния шев, ширина на същия, както и съосност на заварката.

Монтаж и полагане на газопроводи

Не се допускат заварки и монтажни работи по газопроводи при външни температури по-ниски от 5○С, освен ако не са взети специални мерки за подгряване на въздуха.

Всички детайли, тръби и други материали следва да се монтират съгласно инструкциите за монтаж на същите и в параметри съгласно тях.

Не се допуска монтаж на тръбопроводи и съоръжения, в които има прах, твърди частици, вода или други неспецифични материали.

Подравняване и полагане на пясък в изкопа

След изкопаване на траншеята и отстраняване на неравностите, в нея се полага 10 см слой фин пясък. Този материал следва да бъде доставен само от лицензирана от държавата кариера за инертни материали.

Върху така положената подложка се полагат предварително заварените тръби, като се използват специализирани елементи: колена и др. за постигане оста на желаната посока. Не се допуска промяна на посоката на тръбата чрез начупване или механично огъване, освен в случаите на използване на естествената еластичност на тръбата.

Засипване на изкопа

Съгласно БДС EN 12007-2 засипването да се извърши с материал, който не допуска увреждането на тръбата по време и след уплътняването. Засипването става със слой пясък с min 30 cm слой над горния ръб на тръбата. Върху него се поставя маркираща лента с медни проводници с надпис “ВНИМАНИЕ ГАЗОПОРОВОД” обърнат нагоре. Преди засипване се контролират връзките по медните проводници. Запълването на траншеята става с почва, която отговаря на съществуващата (или се връща тя) като, ако има замърсяващи елементи (бетон, асфалт, азбест и др.) те се отстраняват.

Всички дейности по рекултивацията са описани в следващата глава.

Засипването се последва от утъпкване, извършвано с трамбовки.

В случаи на прокарване на газопроводи през места, в които има (пресичания с кабели, водопроводи, канали, топлопроводи и др. технически проводи), изкопа следва да се извършва ръчно, като се вземат необходимите предпазни мерки.

В случай на преминаване на газопровода в близост до кабели или други метални проводи е необходимо да се използва металотърсач за точното им определяне и разкриване.

Възстановяване на повърхност на трасе

Повърхността на трасето се възстановява във вида, в който е била, освен ако съответните общини, в които се намира газопорода, не притежават специфични изисквания.