ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОДУХВАНЕ

- Общи положения

Продухването е процес, при който газопроводите, които са готови и изпитани на якост и плътност, следва да се почистят чрез организирано изхвърляне на флуида, съдържащ се в тях през изпускателна свещ и при поддържане на налягането в тръбопровода относително постоянно (чрез компресор или ресивер).

Целта е чрез този процес всички последици от заварките – шлака, прах, други отпадъци и нечистотии, както и влага, да се изхвърлят организирано в атмосферата, за да не предизвикват след това отрицателни последици по съоръженията  монтирани  след тях.

- Операции при продухване

Продухването започва с плавно отваряне на продухвателния вентил (вентили) на газопровода и наблюдение на  качеството на излизащия през свеща въздух. В този момент се поддържа налягането в газопровода (ако е въздух - с компресор). Продължителността на продухването зависи от това, дали изпускания флуид се „избистря” (не носи замърсявания), както и от големината (обема) на продухвания участък. След „избистрянето” му следва да се затвори кранът и процесът да продължи с няколко по-кратки продухвания, осъществени чрез бързо отваряне на продухвателните вентили.

След окончателното „избистряне”на продухващия флуид продухвателният кран се затваря и се съставя протокол за продухване.

Поради това, че процесът е изключително важен за експлоатацията на мрежата, то той следва да се извършва само в присъствието на представител на газоразпределителното дружество, като се филмира и документира със снимки и се съставя протокол.

- Флуиди за продухване

Обикновено продухването на нови газопроводи се извършва с компресиран въздух.

В случаи на продухване на газопроводи, в които има наличен газ за изпразване, се използват инертни газове или СО2.

- Мерки за безопасност

Персоналът, извършващ продухването, следва да се намира на безопасно разстояние с изключение на отварящия крановете.

Необходимо е да се предупредят живущите наблизо или намиращи се наблизо хора, че се извършва продухване, възможно е замърсяване на въздуха, както и шумово замърсяване и удар от излитащи от свеща частици. Районът на свеща следва да се маркира с табели.